# Psicrometria Básica

- Considere o sistema de condicionamento de ar abaixo e determine:

- o ponto de insuflamento (I);

- o ponto de mistura (M);

- a capacidade de refrigeração da serpentina.

Dados: mR1mR2=1  e  p=101,325kPa.

Da carta psicrométrica, temos: hR1=48,74 kJ/kga

[ Fator de calor sensível dos ambientes R1 e R2 (FCSR1 e FCSR2) ]

FCSR1=0,52

[ Ponto de insuflamento (I) ]

Da carta psicrométrica, temos:

tbsI=13∘ChI=33,0kJkga

[ Vazão mássica de ar seco na serpentina e nos ambientes R1 e R2 ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R2, temos:

ma,R2⋅hI+qs=ma,R2⋅hR2    ma,R2=qshR2−hI=6 kW(45,21-33,0)kJkga    ma,R2=0,491kgas

 O enunciado do problema diz que mR1mR2=1, então:  ma,R1=0,491 kgas

[ Entalpia no ponto R (hR) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

ma,R1⋅hR1+ma,R2⋅hR2=ma,R⋅hR  

hR=hR1+hR22=(48,74−45,21)kJkga2   hR=46,98kJkga

[ Ponto de mistura (M) ]

 O ponto (M) é obtido pelo cruzamento do segmento de reta ER com a reta que passa pela temperatura de orvalho da serpentina (ti=7°C) e pelo ponto de insuflamento (I).

Da carta psicrométrica, temos:

tbsM=25,5∘ChM=55,0kJkga

[ Capacidade de refrigeração da serpentina (qserp) ]

qserp=ma,I⋅(hM−hI) 

qserp=21,60 kW

qserp=0,982kgas⋅55,0−33,0kJkga  

- Considere o sistema abaixo, com as seguintes condições:

- Fração de ar externo=15%;

- Temperatura superficial da SRD1=10°C e da SRD2=5°C;

- Fator de by-pass da SRD1=10% e da SRD2=20%;

- p=101,325 kPa.

Determine:

- o ponto de insuflamento (I);

- a vazão de ar insuflada no ambiente;

- as capacidades de refrigeração da SRD1 e SRD2.

Da carta psicrométrica, temos: hR=47,80 kJ/kgahE=78,34 kJ/kgahi1=29,28 kJ/kga

[ Ponto de mistura (M) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

(0,15⋅ma,M)⋅hE+(0,85⋅ma,M)⋅hR=ma,M⋅hM  

hM=0,15⋅hE+0,85⋅hR  

hM=0,15⋅78,34kJkga+0,85⋅47,80kJkga  

hM=52,38kJkga

[ Ponto de insuflamento (I1 e I2) ]

X1=hI1−hi1hM−hi1    hI1=hi1+X1⋅hM−hi1    hI1=29,28kJkga+0,1⋅52,38−29,28kJkga    hI1=31,59kJkga

X2=hI2−hi2hM−hi2    hI2=hi2+X2⋅hM−hi2    hI2=18,59kJkga+0,2⋅52,38−18,59kJkga    hI2=25,35kJkga

[ Ponto de insuflamento (I) ]

 O ponto (I) é obtido pelo cruzamento do segmento de reta I1I2 com a linha de FCS=0,72.

Da carta psicrométrica, temos:

hI=28,3kJkgatbsI=10,2∘C

[ Vazão mássica de ar seco na SRD1 e SRD2 (ma,I1 e ma,I2) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente, temos:

ma,I=0,513kgas

ma,I⋅hI+qt=ma,I⋅hR    ma,I=qthR−hI=10 kW(47,80-28,3)kJkga  

[ Vazão mássica de ar seco na SRD1 e SRD2 (ma,I1 e ma,I2) ]

 Fazendo um balanço de massa no vc2, temos:

ma,I1+ma,I2=ma,I    ma,I1=ma,I−ma,I2    ma,I1=0,513−ma,I2

 Fazendo um balanço de energia no vc2, temos:

ma,I1⋅hI1+ma,I2⋅hI2=ma,I⋅hI    (0,513−ma,I2)⋅hI1+ma,I2⋅hI2=0,513⋅hI  

ma,I2=0,513⋅(hI1−hI)(hI1−hI2)=0,513⋅(31,59−28,3)(31,59−25,35)    ma,I2=0,270kgas

Então:	ma,I1=0,513−ma,I2=0,513−0,270    ma,I1=0,243kgas

[ Capacidade de refrigeração da SRD1 e SRD2 (qSRD1 e qSRD2) ]

qSRD1=5,05 kW

qSRD1=ma,I1⋅(hM−hI1)=0,243kgas⋅52,38−31,59kJkga  

qSRD2=7,30 kW

qSRD2=ma,I2⋅(hM−hI2)=0,270kgas⋅52,38−25,35kJkga  

- Duas serpentinas de resfriamento e desumidificação são utilizadas para condicionar um único ambiente, conforme mostra a figura abaixo. Determine:

- o ponto de insuflamento (I);

- a razão entre a massa de ar insuflada no ambiente e a massa de ar que passa pela SRD1;

- a capacidade de refrigeração da SRD1 e SRD2;

- a vazão de ar externo.

Dados: Razão de ar externo 1=10%, razão de ar externo 2= 30%, condições do ar externo: 35C (tbs) e 60% (), X2=20%, tI1=15C, ti1=10C, ti2=15C e p=101,325kPa.

Da carta psicrométrica, temos: hR=55,44 kJ/kgahE=90,19 kJ/kgahi1=29,28 kJ/kga

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=77+3    FCSR=0,7

[ Ponto de mistura (M1) e (M2) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

(0,9⋅ma,M1)⋅hR+(0,1⋅ma,M1)⋅hE=ma,M1⋅hM1  

hM1=0,9⋅hR+0,1⋅hE    hM1=0,9⋅55,44kJkga+0,1⋅90,19kJkga    hM1=58,92kJkga

 Fazendo um balanço de energia no vc2, temos:

(0,7⋅ma,M2)⋅hR+(0,3⋅ma,M2)⋅hE=ma,M2⋅hM2  

hM2=0,7⋅hR+0,3⋅hE  

hM2=0,7⋅55,44kJkga+0,3⋅90,19kJkga    hM2=65,87kJkga

[ Ponto de insuflamento (I1) e (I2) ]

X2=hI2−hi2hM2−hi2    hI2=hi2+X2⋅(hM2−hi2)  

hI2=42,01kJkga+0,2⋅(65,87−42,01)kJkga  

hI2=46,78kJkga

Da carta psicrométrica, temos:  hI1=38,4kJkga

[ Ponto de insuflamento (I) ]

 O ponto (I) é obtido pelo cruzamento do segmento de reta I1I2 com a linha de FCS=0,7.

Da carta psicrométrica, temos:

hI=43,0kJkgatbsI=16,4∘C

[ Razão entre a massa de ar insuflada no ambiente e a massa de ar que passa pela SRD1 ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI+qs+ql=ma,I⋅hR    ma,I=qs+qlhR−hI=(7+3)kW(55,44-43,0)kJkga    ma,I=0,804kgas

 Fazendo um balanço de massa no vc3, temos:

ma,I1+ma.I2=ma,I    ma,I2=ma,I−ma,I1    ma,I2=0,804−ma,I1

 Fazendo um balanço de energia no vc3, temos:

ma,I1⋅hI1+ma.I2⋅hI2=ma,I⋅hI    ma,I1⋅hI1+(0,804−ma,I1)⋅hI2=0,804⋅hI

ma,I1=0,804⋅(hI−hI2)(hI1−hI2)=0,804⋅(43,0−46,78)(38,4−46,78)    ma,I1=0,363kgas

Logo:  ma,I2=0,804−ma,I1=0,804−0,363    ma,I2=0,441kgas

Assim:  ma,Ima,I1=0,8040,363  

ma,Ima,I1=2,215

[ Capacidade de refrigeração da SRD1 e SRD2 (qSRD1 e qSRD2) ]

qSRD1=ma,I1⋅(hM1−hI1)=0,363kgas⋅(58,92−38,4)kJkga  

qSRD1=7,45kW

qSRD2=ma,I2⋅(hM2−hI2)=0,441kgas⋅(65,87−46,78)kJkga  

qSRD2=8,42kW

[ Vazão de ar externo (ma,E) ]

ma,E=0,169kgas

ma,E=(0,1⋅ma,M1)+(0,3⋅ma,M2)    ma,E=0,1⋅0,363kgas+0,3⋅0,441kgas  

- Em função da crise energética e dos impactos que sistemas de refrigeração causam no meio ambiente, tem-se buscado meios alternativos de condicionamento de ar. Uma possível solução para o problema é a combinação de um processo de desumidificação com resfriamento evaporativo. O sistema proposto é apresentado na figura a seguir. O equipamento D, SR e U são, respectivamente, um desumidificador que utiliza sílica gel, uma serpentina de resfriamento e um umidificador com água. A serpentina SR utiliza água resfriada em uma torre de resfriamento onde a temperatura de entrada d’água (tSRi) é 1C maior do que a tbu do ar externo. O desumidificador reduz a umidade relativa do ar para 10%. 100% de ar externo (tbs=30C e =55%) é utilizado para condicionar o ambiente R (tbs=25C e =60%). Dados da serpentina: tSRo=tSRi+2C; XSR=10%; temperatura superficial da serpentina=tSRi; vazão d’água mw=1,4kgs. Determine:

- a condição de insuflamento (I);

- a vazão de ar insuflada no ambiente;

- a carga térmica total;

- a carga térmica latente do ambiente.

Da carta psicrométrica, temos: hR=55,44 kJ/kgahE=67,67 kJ/kgatbuE=22,9∘C  ⇒  tSRi=23,9∘C  e  tSRo=25,9∘C

[ Ponto (I) ]

 Neste processo a pressão de vapor e, consequentemente,  é reduzida e a entalpia se mantém constante (processo adiabático), a temperatura de bulbo seco é aumentada.

h1=hE=67,67kJkga

[ Ponto (2) ]

XSR=h2'−hih1−hi    h2'=hi+XSR⋅(h1−hi)  

h2'=71,78kJkga+0,1⋅(67,67−71,78)kJkga  

h2'=71,37kJkga

Da carta psicrométrica, temos:  h2=45,0kJkga

[ Ponto de insuflamento (I) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hI=45,0kJkgatbsI=17,8∘C

[ Vazão mássica do ar insuflada no ambiente R (ma,R) ]

 Fazendo um balanço de energia na serpentina de resfriamento, temos:

ma,1⋅h1+mw⋅hSRi=ma,2⋅h2+mw⋅hSRo		mas:  ma,1=ma,2⋅ma,R

ma,R=mw⋅(hSRo−hSRi)(h1−h2)	Da tabela A-1, temos: hSRo(25,9∘C)=108,53 kJ/kg

ma,R=1,4kgs⋅(108,53−100,17)kJkg(67,67−45,0)kJkga  

ma,R=0,516kgas

[ Carga térmica total no ambiente (qt) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente, temos:

ma,R⋅hI+qt=ma,R⋅hR    qt=ma,R⋅(hR−hI)  

qt=5,39 kW

qt=0,516kgas⋅(55,44−45,0)kJkga  

[ Carga térmica latente do ambiente (ql) ]

FCS=qsqt    FCS=qt−qlqt    ql=qt⋅(1−FCS)  

ql=1,62 kW

ql=(5,39 kW)⋅(1-0,7)  

- Considere o sistema de condicionamento de ar abaixo e determine:

- os pontos de insuflamento I1 e I2;

- o fluxo de massa de ar insuflado no ambiente R1;

- a vazão de ar externo;

- a capacidade de aquecimento da resistência elétrica (RE).

Dados: Umidificação (U) com água à 20C, ma,R1ma,R2=0,5 e ma,Ema,M=0,7 e p= 101,325kPa.

Da carta psicrométrica, temos: hE=18,58 kJ/kgahR1=40,75 kJ/kga

[ Fator de calor sensível dos ambientes R1 e R2 (FCSR1 e FCSR2) ]

FCSR1=0,6

[ Entalpia no ponto R (hR) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc2, temos

ma,R1⋅hR1+ma,R2⋅hR2=(ma,R1+ma,R2)⋅hR    mas:  ma,R1ma,R2=0,5

(0,5⋅ma,R2)⋅hR1+ma,R2⋅hR2=(1,5⋅ma,R2)⋅hR  

hR=0,5⋅hR1+hR21,5=0,5⋅40,75kJkga+55,44kJkga1,5  

hR=50,54kJkga

[ Entalpia no ponto de mistura (hM) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos

ma,E⋅hE+ma,R⋅hR=ma,M⋅hM    mas:  ma,Ema,M=0,7

(0,7⋅ma,M)⋅hE+(0,3⋅ma,M)⋅hR=ma,M⋅hM  

hM=0,7⋅hE+0,3⋅hR=0,7⋅18,58kJkga+0,3⋅50,54kJkga    hM=28,17kJkga

[ Ponto de insuflamento (I1) e (I2) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hI1=53,7kJkgatbsI1=28,3∘C

 Ponto (I1):

 Ponto (I1):

hI2=50,07kJkgatbsI2=35,6∘C

[ Fluxo de massa de ar insuflada no ambiente R1 (ma,R1) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R2, temos:

ma,R2⋅hI2+qt=ma,R2⋅hR2+qs    ma,R2=qs−ql(hI2−hR2I)=(4−6)kW(50,0−55,44)kJkga    ma,R2=0,368kgas

Mas:  ma,R1ma,R2=0,5

ma,R1=0,184kgas

Então:  ma,R1=0,5⋅ma,R2=0,5⋅0,368kgas  

[ Vazão de ar externo (ma,E) ]

ma,E=0,386kgas

ma,Ema,M=0,7    ma,E=0,7⋅(ma,R1+ma,R2)=0,7⋅(0,184+0,368)kgas  

[ Capacidade de aquecimento da resistência elétrica (RE) ]

RE=ma,M⋅(hI−hM)    RE=ma,R1+ma,R2⋅(hI2−hM)  

RE=12,05kW

RE=(0,184+0,368)kgas⋅(50−28,17)kJkga  

- Uma instalação de condicionamento de ar opera de acordo com a figura a seguir. Determine:

- a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa do ar antes da serpentina de resfriamento e desumidificação;

- a capacidade de refrigeração total, latente e sensível da serpentina de resfriamento e desumidificação;

- a massa de ar insuflada nas salas R1 e R2;

- a capacidade das resistências elétricas RE-A e RE-A;

- as cargas térmicas ambientes sensível, latente e total das salas R1 e R2.

Da carta psicrométrica, temos: hE=78,34 kJ/kgahP=27,69 kJ/kgahR1=58,36kJkga

[ Entalpia no ponto R (hR) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hR=51,8kJkga

[ Ponto de mistura (M) ]

 Fazendo um balanço de massa no vc1, temos:

ma,E+ma.R=ma,M    ma,R=ma,M−ma,E=(1,3−0,36)kgas    ma,R=0,94kgas

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

ma,E⋅hE+ma,R⋅hR=ma,M⋅hM    hM=ma,E⋅hE+ma,R⋅hRma,M  

hM=0,36kgas⋅78,34kJkga+0,94kgas⋅51,8kJkga1,3kgas    hM=59,15kJkga

Da carta psicrométrica, temos:

tbsM=28,5∘CφM=48,5%

[ Capacidade de refrigeração total e sensível da serpentina de resfriamento e desumidificação ]

Da carta psicrométrica, temos:  hx=46,8kJkga

(qSRD)l=16,06 kW

(qSRD)l=ma,M⋅(hM−hx)   (qSRD)l=1,3kgas⋅(59,15−46,8)kJkga  

(qSRD)s=24,84 kW

(qSRD)s=ma,M⋅(hx−hP)   (qSRD)s=1,3kgas⋅(46,8−27,69)kJkga  

(qSRD)t=40,9 kW

(qSRD)t=(qSRD)l+(qSRD)s    (qSRD)t=(16,06+24,84) kW  

[ Massa de ar insuflada nas salas R1 e R2 (ma,R1 e ma,R2) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc2, temos:

ma,R1⋅hR1+ma,R2⋅hR2=(ma,R1+ma,R2)⋅hR    ma,R1⋅58,36+ma,R2⋅46,14=1,3⋅51,8    ma,R1=1,154−0,791⋅ma,R2

 Fazendo um balanço de massa no vc2, temos:

ma,R2=0,699kgas

ma,R1+ma,R2=1,3    (1,154−0,791⋅ma,R2)+ma,R2=1,3  

ma,R1=0,601kgas

Então:  ma,R1=1,154−0,791⋅ma,R2=1,154−0,791⋅0,699  

[ Ponto (IA) e (IB) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hIA=33,0kJkgahIB=37,8kJkga

[ Capacidade da resistência elétrica RE-A e RE-B (qRE−A e qRE−B ) ]

qRE−A=ma,R1⋅(hIA−hP)=0,601kgas⋅(33,0−27,69)kJkga  

qRE−A=3,19 kW

qRE−B=ma,R2⋅(hIB−hP)=0,699kgas⋅(37,8−27,69)kJkga  

qRE−B=7,07 kW

[ Carga térmica ambiente sensível, latente e total das salas R1 e R2 ]

SALA  R1

Da carta psicrométrica, temos:  hy=43,7kJkga

(qR1)s=ma,R1⋅(hR1−hy)     (qR1)s=0,601kgas⋅(58,36−43,7)kJkga

(qR1)s=8,81 kW

(qR1)l=6,43 kW

(qR1)l=ma,R1⋅(hy−hIA)   (qR1)l=0,601kgas⋅(43,7−33,0)kJkga  

(qR1)t=15,24 kW

(qR1)t=(qR1)s+(qR1)l    (qR1)t=(8,81+6,43) kW  

SALA  R2

(qR2)s=ma,R2⋅(hR2−hIB)  

(qR2)s=0,699kgas⋅(46,14−37,8)kJkga

(qR2)s=5,83 kW

(qR2)l=0

(qR2)t=5,83 kW

(qR2)t=(qR2)s+(qR2)l    (qR2)t=(5,83+0) kW  

- Um sistema de condicionamento de ar opera de acordo com a figura a seguir e nas seguintes condições:

- Ar externo: tbs=32C e =60%;

- Ambiente climatizado: tbs=25C e =0,0105kgs/kga;

- Fração de ar externo: 40%;

- Temperatura média de orvalho da serpentina: 10C;

- Fator de by-pass da serpentina: 10%;

- Temperatura de insuflamento: 17C;

- Carga sensível ambiente (qs): 20kW;

- Carga latente ambiente (ql): 5kW;

- p=101,325kPa.

Pede-se:

- o estado do ar após a serpentina de resfriamento e desumidificação;

- o estado do ar após as resistências elétricas;

- o fluxo de massa de ar de insuflamento;

- as proporções de ar quente e frio na caixa de mistura;

- a potência dissipada pela resistência elétrica;

- a capacidade total, sensível e latente da serpentina de resfriamento e desumidificação.

Obs.- A parcela de energia associada com o condensado pode ser desprezada.

Da carta psicrométrica, temos: hR=51,88 kJ/kgahE=78,34 kJ/kga

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=2020+5    FCSR=0,8

[ Entalpia no ponto de insuflamento (hI) ]

Da carta psicrométrica, temos:  hI=41,57kJkga

[ Entalpia no ponto de mistura (M) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos

(0,4⋅ma,M)⋅hE+(0,6⋅ma,M)⋅hR=ma,M⋅hM  

hM=0,4⋅hE+0,6⋅hR    hM=0,4⋅78,34kJkga+0,6⋅51,88kJkga 

hM=62,46kJkga

[ Estado do ar após a SRD ]

X=hI2−hihM−hi    hI2=hi+X⋅(hM−hi)  

hI2=29,28kJkga+0,1⋅(62,46−29,28)kJkga    hI2=32,60kJkga

hI2=32,6kJkgatbsI2=11,9∘C

Assim:

[ Estado do ar após a RE ]

hI1=65,5kJkgatbsI1=30,5∘C

Da carta psicrométrica, temos:

[ Fluxo de massa de ar de insuflamento (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,R=2,425kgas

ma,R⋅hI+qs+ql=ma,R⋅hR    ma,R=qs+ql(hR−hI)=(20+5) kW(51,88-41,57)kJkga  

[ Proporções de ar quente e frio na caixa de mistura (ma,I1 e ma,I2) ]

 Fazendo um balanço de massa na caixa de mistura, temos:

ma,I1+ma,I2=2,425    ma,I1=2,425−ma,I2

 Fazendo um balanço de energia na caixa de mistura, temos:

ma,I1⋅hI1+ma,I2⋅hI2=ma,I⋅hI    (2,425−ma,I2)⋅hI1+ma,I2⋅hI2=ma,I⋅hI  

ma,I2=ma,I⋅hI−2,425⋅hI1(hI2−hI1)=2,425kgas⋅41,57kJkga−2,425kgas⋅65,5kJkga(32,6−65,5)kJkga  

ma,I2=1,764kgas

ma,I1=0,661kgas

Logo:  ma,I1=2,425−ma,I2=2,425−1,764  

[ Potência dissipada pela resistência elétrica (qRE) ]

qRE=ma,I1⋅(hI1−hM)=0,661kgas⋅(65,5−62,46)kJkga  

qRE=2,0 kW

[ Capacidade total, sensível e latente da serpentina de resfriamento e desumidificação ]

Da carta psicrométrica, temos:  hx=49,5kJkga

(qSRD)l=22,86 kW

(qSRD)l=ma,I2⋅(hM−hx)   (qSRD)l=1,764kgas⋅(62,46−49,5)kJkga  

(qSRD)s=29,81 kW

(qSRD)s=ma,I2⋅(hx−hI2)   (qSRD)s=1,764kgas⋅(49,5−32,6)kJkga  

(qSRD)t=52,67 kW

(qSRD)t=(qSRD)l+(qSRD)s    (qSRD)t=(22,86+29,81) kW  

- Um ambiente deve ser mantido a 24C (tbs) e 50% de umidade relativa. As perdas de calor do ambiente são 65kW (sensível) e 16kW (latente). A transferência de calor latente deve-se a infiltração de ar frio e seco. A vazão de ar externo requerida é de 1.700m3/h, e o mesmo encontra-se na temperatura de 2C (tbs) e 80%. Considerando que o ar é insuflado a 42%, determine:

- o estado do ar de insuflamento;

- a capacidade da resistência elétrica;

- a massa de água, necessária ao umifificador, considerando que a mesma encontra-se na condição de líquido saturado a 24C.

Da carta psicrométrica, temos:  hR=47,80 kJ/kga

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=6565+16    FCSR=0,8

[ Ponto de insuflamento (I) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hI=71,0kJkgatbsI=42∘C

[ Vazão mássica insuflada no ambiente R (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI=qs⋅ql+ma,I⋅hR    ma,I=qs+ql(hI−hR)=(65+16)kW(71,0-47,8)kJkga    ma,I=3,49kgas

[ Entalpia no ponto de mistura (M) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

ma,E⋅hE+ma,R⋅hR=ma,I⋅hM    hM=ma,E⋅hE+(ma,M−ma,E)⋅hRma,I    hM=ma,E⋅(hE−hR)+ma,M⋅hRma,I  

hM=0,472kgas⋅10,74−47,8kJkga+3,49kgas⋅47,8kJkga3,49kgas  

hM=42,79kJkga

[ Ponto (IU) ]

Da carta psicrométrica, temos:  hIU=70,49kJkga

[ Capacidade da resistência elétrica (qRE) ]

qRE=ma,I⋅(hIU−hM)  

qRE=96,67 kW

qRE=3,49kgas⋅70,49−42,79kJkga  

[ Massa de água, necessária no umidificador, considerando que a mesma encontra-se na condição de líquido saturado a 24C (mw) ]

 Fazendo um balanço de energia no umifificador, temos:

ma,I⋅hIU+mw⋅hl=ma,I⋅hI    mw=ma,I⋅(hI−hIU)hl

Da tabela A-1, temos:  hl=108,95kJkg

Assim:  mw=3,49kgas⋅71,0−70,49kJkga108,95kJkg  

mw=0,0163kgs

- Uma instalação de condicionamento de ar de verão opera de acordo com a figura a seguir:

Determine:

- a temperatura de bulbo seco do ar na entrada da serpentina de resfriamento e desumidificação;

- os fluxos de massa de ar de retorno e de ar externo;

- a capacidade total, sensível e latente da serpentina de resfriamento e desumidificação;

- a carga térmica total ambiente do espaço sendo condicionado;

- a que se deve a diferença entre os valores calculados nos itens c e d?

Da carta psicrométrica, temos: hR=50,31 kJ/kgahE=80,32 kJ/kgahI=36,62kJkga

[ Vazão mássica do ar de insuflamento (ma,I) ]

ma,I=Vv(tbsI)	Da tabela A-2, temos:  v(14∘C)=0,8262 m3kga

ma,I=2m3s0,8262m3kga    ma,I=2,421kgas

[ Temperatura de bulbo seco do ar na entrada da SRD (tbsM) ]

 Fazendo um balanço de massa de vapor d’água na SRD, temos:

ma,M⋅ωM=mw+ma,M⋅ωI    ωM=ωI+mwma,M=0,00892kgskga+0,012kgs2,421kgas    ωM=0,0139kgskga

Da carta psicrométrica, temos:

tbsM=28,8∘C

e

hM=65,0kJkga

[ Fluxo de massa de ar de retorno e de ar externo ]

 Fazendo um balanço de massa no vc1, temos:

ma,E+ma,R=ma,M    ma,E=2,421−ma,R

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

(2,421⋅ma,R)⋅hE+ma,R⋅hR=ma,M⋅hM  

ma,R=0,643kgas

ma,R=ma,M⋅hM(2,421⋅hE+hR)=2,421kgas⋅65,0kJkga(2,421⋅80,32+50,31)kJkga  

ma,E=1,778kgas

Assim:  ma,E=2,421−ma,R=2,421−0,643  

[ Capacidade total, sensível e latente da serpentina de resfriamento e desumidificação ]

Da carta psicrométrica, temos: hx=51,9kJkga

(qSRD)l=31,72 kW

(qSRD)l=ma,M⋅(hM−hx)    (qSRD)l=2,421kgas⋅(65,0−51,9)kJkga  

(qSRD)s=ma,M⋅(hx−hI)    (qSRD)s=2,421kgas⋅(51,9−36,62)kJkga  

(qSRD)s=36,99 kW

(qSRD)t=68,71 kW

(qSRD)t=(qSRD)l+(qSRD)s    (qSRD)t=(31,72+36,99)kW  

[ Carga térmica total ambiente do espaço sendo condicionado (qt) ]

qt=ma,I⋅(hl−hI)=2,421kgas⋅(50,31−36,62)kJkga  

qt=33,14 kW

A diferença se deve a porcentagem de ar externo que entra no sistema.

- Um dado ambiente deve ser mantido a 25C (tbs) e 18C (tbu). A carga térmica total ambiente é de 17kW, da qual 12kW correspondem a carga sensível. A vazão de ar externo requerida aos ocupantes é de 1.300m3/h. O ar externo tem a temperatura de 32C e 55% de umidade relativa. Determinar a vazão mássica, o estado do ar de insuflamento e a capacidade requerida à serpentina de resfriamento e desumidificação. Assumir que a temperatura de insuflamento é 11C menor que a temperatura ambiente.

Da carta psicrométrica, temos: hR=50,70 kJ/kga

[ Vazão mássica do ar de entrada (ma,E) ]

ma,I=Vv(tbsE)	Da tabela A-2, temos:  v(14∘C)=0,8262 m3kga

ma,E=1.300m3s⋅1h3.600s0,9068m3kga    ma,E=0,398kgas

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=1212+5    FCSR=0,7

[ Entalpia no ponto de insuflamento (hI) ]

Da carta psicrométrica, temos:  hI=45,0kJkga

[ Vazão mássica do ar de insuflamento (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI+qs+ql=ma,I⋅hR  

ma,I=qs+ql(hR−hI)=(12+5) kW(50,7-45,0)kJkga  

ma,I=2,982kgas

[ Entalpia no ponto de mistura (hM) ]

 Fazendo um balanço de massa no vc1, temos:

ma,E+ma,R=ma,M  

ma,R=ma,M−ma,E=(2,982−0,398)kgas    ma,R=2,584kgas

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

hM=ma,E⋅hE+ma,R⋅hRma,M=0,398kgas⋅74,39kJkga+2,584kgas⋅50,7kJkga2,982kgas    hM=53,86kJkga

[ Capacidade da SRD (qSRD) ]

(qSRD)=ma,I⋅(hM−hI)    (qSRD)=2,982kgas⋅53,86−45kJkga  

(qSRD)=26,42 kW

- Uma instalação de condicionamento de ar opera de acordo com a figura a seguir. Determine:

- a umidade absoluta do ar de insuflamento;

- a temperatura de bulbo seco e a umidade absoluta do ar, antes da serpentina de resfriamento e desumidificação;

- as vazões mássicas de ar externo e de retorno;

- o fator de calor sensível da serpentina.

Notas: A parcela de energia associada ao condensado pode ser desprezada.  1TR=3,517kW.

Da carta psicrométrica, temos: hR=50,31 kJ/kga

[ Umidade absoluta do ar de insuflamento (I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI+qt=ma,I⋅hR  

hI=hR−qtma,I=50,31kJkga−42,2 kW4,5kgas    hI=40,93kJkga

ωI=0,009kgskga

Da carta psicrométrica, temos:

[ Temperatura de bulbo seco e a umidade absoluta do ar no ponto de mistura ]

 Fazendo um balanço de energia na SRD, temos:

ma,I⋅hM=qSRD+ma,I⋅hI    hM=hI+qSRDma,I=40,93kJkga+(98,48 kW)4,5kgas    hM=62,81kJkga

Da carta psicrométrica, temos:

tbsI=28,9∘CωI=0,0133kgskga

[ Vazões mássicas de ar externo e de retorno (ma,E e ma,R) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

ma,E⋅hE+ma,R⋅hR=ma,M⋅hM    ma,E⋅hE+(ma,M−ma,E)⋅hR=ma,M⋅hM  

ma,E+ma,R=ma,M    ma,R=ma,M−ma,E=(4,5−0,298)kgas  

ma,R=4,202kgas

[ Fator de calor sensível na SRD (FCSSRD) ]

Da carta psicrométrica, temos:  hx=52,0kJkg

(qSRD)s=4,5kgas⋅(62,81−52)kJkga    (qSRD)s=48,65 kW

FCSSRD=0,494

Então:  FCSSRD=qsqt=−48,65 kW-98,48 kW  

- As seguintes condições são conhecidas para um determinado ambiente:

O ar de retorno é misturado com o ar externo na proporção de 4:1 em peso.

Determine:

- a temperatura média de orvalho do equipamento;

- o estado do ar na saída da serpentina;

- a massa de ar sendo insuflada no ambiente;

- a capacidade total de refrigeração do equipamento.

Da carta psicrométrica, temos: hR=50,31 kJ/kga

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=2020+5    FCSR=0,8

[ Entalpia no ponto de mistura (M) ]

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

ma,E⋅hE+ma,R⋅hR=ma,M⋅hM  

ma,E⋅hE+4⋅ma,E⋅hR=5⋅ma,E⋅hM  

hM=hE+4⋅hR5=(86,68+4⋅50,31)kJkga5    hM=57,58kJkga

[ Temperatura média de orvalho da SRD (ti) e ponto de insuflamento (I) ]

Da carta psicrométrica, temos:

ti=11,0∘C

( temperatura de orvalho da SRD)

hI=37,0kJkgatbsI=14,5∘C

( ponto de insuflamento )

[ Massa de ar sendo insuflada no ambiente (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI+qs+ql=ma,I⋅hR  

ma,I=qs+ql(hR−hI)=(20+5) kW(50,31-37,0)kJkga  

ma,I=1,878kgas

[ Capacidade total de refrigeração do equipamento (qSRD)t ]

(qSRD)t=1,878kgas⋅(57,58−37,0)kJkga  

(qSRD)=38,65 KW

- Um teatro deve ser mantido a uma temperatura de 26C (tbs). As condições do ar externo são 45C (tbs) e as cargas térmicas sensível (ganho) e latente (ganho) são respectivamente 9kW e 3kW. Determinar a capacidade da serpentina de resfriamento e desumidificação, considerando que o sistema trabalha com 100% de ar externo, que a temperatura do ar na saída da serpentina é 14C (tbs) e que a temperatura média de orvalho da serpentina é 12C. Determine também a umidade relativa resultante no teatro.

Da carta psicrométrica, temos:  hE=109,94kJkga

[ Fator de calor sensível no ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=99+3    FCSR=0,75

[ Entalpia no ponto de insuflamento (hI) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hI=39,0kJkga

[ Umidade relativa no ambiente R (φR) ]

Da carta psicrométrica, temos:

φR=50%

hR=55,0kJkga

[ Vazão mássica do ar de insuflamento (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI+qs+ql=ma,I⋅hR  

ma,I=0,75kgas

ma,I=qs+ql(hR−hI)=(9+3) kW(55,0-39,0)kJkga  

[ Capacidade da SRD (qSRD) ]

qSRD=53,21kJkga

qSRD=ma,I⋅(hE−hI)=0,75kgas⋅(109,94−39,0)  

- Um ambiente deve ser mantido a 20C (tbs) e 0,0074kgs/kga (). A temperatura do ar de insuflamento é 15C (tbs) e as cargas térmicas sensível (ganho) e latente (ganho) são respectivamente 7kW e 1,4kW. Calcule a vazão mássica do ar de insuflamento e a sua umidade absoluta.

Da carta psicrométrica, temos:  hR=38,89kJkga

[ Fator de calor sensível no ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=99+3    FCSR=0,75

[ Entalpia no ponto R (hR) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hI=39,0kJkga

[ Ponto de insuflamento (I) ]

Da carta psicrométrica, temos:

ωI=0,007kgskga

hI=32,7kJkga

[ Vazão mássica do ar de insuflamento (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I=1,33kgas

ma,I⋅hI+qs+ql=ma,I⋅hR    ma,I=qs+ql(hR−hI)=(7+1,4) kW(39,0-32,7)kJkga  

- Uma instalação de condicionamento de ar, composta de filtro, serpentina de resfriamento e desumidificação, emprega apenas ar externo para manter condições de conforto no verão. Usando as informações a seguir, escolha a temperatura de insuflamento, calcule a capacidade da serpentina e determine o seu fator de contato.

- Carga térmica sensível ambiente (ganho): 11,75kW

- Carga térmica latente ambiente (ganho): 2,35kW

- Condições do ar externo: 28C (tbs) e 20C (tbu)

- Condições do ar interno: 21C (tbs) e 50% ()

Da carta psicrométrica, temos: hR=40,75 kJ/kga

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=11,7511,75+2,35    FCSR=0,83

[ Escolha da temperatura de insuflamento (tbsI) ]

tbsI=11,4∘C

Da carta psicrométrica, temos:  hI=29,0kJkga

[ Vazão mássica do ar insuflado no ambiente (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI+qs+ql=ma,I⋅hR    ma,I=qs+qlhR−hI=(11,75+2,35)kW(40,75-29,0)kJkga    ma,I=1,2kgas

[ Capacidade da SRD (qSRD) ]

qSRD=ma,I⋅(hE−hI)=1,2kgas⋅(57,17−29,0)kJkga  

qSRD=33,8 kW

[ Fator de contato da SRD (1-x) ]

(1−x)=hE−hIhE−hi=(57,17−29)(57,17−18,9)  

(1−x)=0,736

- Determinar a umidade relativa, temperatura de orvalho, umidade absoluta, entalpia, pressão parcial e o volume específico para o ar nas seguintes condições: pt=98kPa, tbs=30C e tbu=25C.

[ Entalpia (h) e umidade absoluta () ]

ttbu≃tbu=25∘C

Da tabela A-1, temos: ps(25∘C)=3,171kPa

ω=0,622⋅pspt−ps=0,622⋅3,17198−3,171  ∴  ω=0,0208kgskga

h=t+ω⋅(2.501+1,805⋅t)    h=30+ω⋅(2.501+1,805⋅30)    h−2.555,15⋅ω=30

h=77,74kJkgaω=0,0187kgskga

Resolvendo, temos:

[ Pressão parcial (ps) ]

ps=2,86 kPa

ω=0,622⋅pspt−ps    ps=ω⋅pt(ω+0,622)=0,0187⋅980,0187+0,622  

[ Temperatura de orvalho (torv) ]

Da tabela A-1, temos:

torv=23,3∘C

[ Volume específico (v) ]

v=0,915m3kga

v=Ra⋅Tpt−ps=287,035⋅303,15(98.000−2.860)  

[ Umidade relativa () ]

Da tabela A-1, temos:  psat(30∘C)=4,241 kPa

φ=67,0%

φ=pspsat×100%=2,8604,241×100%  

- Vapor saturado seco a 104C é injetado, com uma vazão de 0,01kgs/s, em uma corrente de ar, cujo fluxo de massa é 1kga/s. A condição inicial do ar é 28C (tbs) e 12C (tbu). Calcule o estado final do ar.

Da carta psicrométrica, temos: hR=33,87 kJ/kga

[ Balanço de massa de vapor d’água ]

ma⋅ωI+ms=ma⋅ω2  

ω2=ω1+msma=0,00223kgskga+0,01kgss1kgas    ω2=0,01223kgskga

[ Balanço de energia ]

Da tabela A-1, temos:  hs(100∘C)=2.676,0kJkgs

ma⋅h1+ms⋅hs=ma⋅h2  

h2=h1+hs⋅msma=33,87kJkga+2.676,0kJkgs⋅0,01kgss1kgas    h2=60,63kJkga

Então:

ω2=0,01223kgskgah2=60,63kJkga

( Estado final do ar )

- Uma instalação de condicionamento de ar é projetada para a seguinte condição:

- Ar externo (tbs=30C e =60%)

- Ar interno (tbs=20C e torv=16C)

As cargas térmicas sensível (ganho) e latente (ganho) são respectivamente 9,3kW e 3,5kW. A capacidade total da serpentina de resfriamento e desumidificação é de 26kW e a temperatura de insuflamento de 17C. Determine:

- as condições do ar de insuflamento;

- as condições do ar ao entrar na serpentina de resfriamento e desumidificação;

- as vazões mássicas de ar de insuflamento e de ar externo;

- as cargas térmicas sensível e latente, devidas ao ar externo.

Da carta psicrométrica, temos: hE=71,17 kJ/kga

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=9,39,3+3,5    FCSR=0,73

[ Ponto R ]

Da carta psicrométrica, temos:

hR=49,5kJkgaωR=0,0115kgskga

[ Condições do ar de insuflamento (I) ]

Da carta psicrométrica, temos:

hI=44,9kJkgatbsI=17∘C

[ Vazão mássica do ar de insuflamento (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de energia no ambiente R, temos:

ma,I⋅hI+qs+ql=ma,I⋅hR  

ma,I=2,783kgas

ma,I=qs+ql(hR−hI)=(9,3+3,5) kW(49,5-44,9)kJkga  

[ Entalpia do ponto de mistura (hM) ]

 Fazendo um balanço de energia na SRD, temos:

ma,I⋅hM=(qSRD)t+ma,I⋅hI  

hM=(qSRD)tma,I+hI    hM=(26kW)2,783kgas+44,9kJkga  

hM=54,24kJkga

hM=54,24kJkgatbsM=22,4∘C

[ Vazão mássica de ar externo (ma,E) ]

 Fazendo um balanço de massa no vc1, temos:

ma,E+ma,R=ma,M    ma,R=ma,M−ma,E

 Fazendo um balanço de energia no vc1, temos:

ma,E⋅hE+ma,R⋅hR=ma,M⋅hM    ma,E⋅hE+(ma,M−ma,E)⋅hR=ma,M⋅hM  

ma,E=ma,M⋅(hM−hR)(hE−hR)=2,783kgas⋅(54,24−49,5)kJkga(71,17−49,5)kJkga    

ma,E=0,609kgas

Assim: ma,R=ma,M−ma,E=(2,783−0,609)kgas    ma,R=2,174kgas

[ Cargas térmicas sensível e latente devidas ao ar externo ]

Da carta psicrométrica, temos:  hx=62,0kJkga

ql=ma,E⋅(hE−hx)    ql=0,609kgas⋅71,17−62,0kJkga  

ql=5,58kW

qs=ma,E⋅(hx−hM)    qs=0,609kgas⋅62,0−54,24kJkga  

qs=4,73kW

- Um auditório deve ser mantido na temperatura de 24C (tbs) e 60% de umidade relativa. A carga térmica sensível ambiente é de 132kW e a geração de vapor d’água neste ambiente é de 74kgs/h. Ar é fornecido ao auditório na temperatura de 18C (tbs). Determine:

- a vazão mássica de ar necessária;

- a temperatura de orvalho e a umidade relativa do ar de insuflamento;

- a carga térmica latente ambiente;

- o fator de calor sensível ambiente.

Da carta psicrométrica, temos: hR=52,62 kJ/kga

[  Vazão mássica do ar de insuflamento (ma,I) ]

ma,I=21,535kgas

qs=ma,I⋅Cp,m⋅(tbsR−tbsI)    ma,I=qsCp,m⋅(tbsR−tbsI)=132 kW1,0216kJkga⋅∘C⋅(24−18)∘C  

[ Temperatura de orvalho (torv,I) e a umidade relativa (I) do ar de insuflamento ]

 Fazendo um balanço de vapor d’água no ambiente R, temos:

ma,I⋅ωI+mw=ma,I⋅ωR  

ωI=ωR−mwma,I=0,0112kgskga−0,02056kgss21,535kgas    ωI=0,0102kgskga

torv,I=14,3∘CφI=79%

Da carta psicrométrica, temos:

hI=44,0kJkga

[ Carga térmica latente ambiente (ql) ]

Da carta psicrométrica, temos:  hx=50,0kJkga

ql=ma,I⋅(hR−hx)=21,538kgas⋅52,62−50,0kJkga  

ql=56,43 kW

[ Fator de calor sensível do ambiente R (FCSR) ]

FCSR=qsqt=qsqs+qt=132132+56,43  

FCSR=0,7

- Uma situação, bastante comum na indústria, consiste de um associação em série de um compressor de ar e um resfriador. Numa destas associações, o compressor aspira uma vazão volumétrica de ar de 3m3/min, o qual se encontra nas seguintes condições: tbs=32C, pt=1bar e =75%. Na saída do compressor o ar encontra-se a 200C (tbs) e 7bar (pt) sendo então levado ao resfriador. O ar atinge condições de saturação na saída do resfriador, sendo sua temperatura de 38C (tbs). Condensado (líquido saturado) também deixa o resfriador com uma temperatura de 38C. Considerando que o compressor dissipa para o ambiente um fluxo de calor de 14kW, determine:

- a potência requerida ao compressor;

- o fluxo de massa de condensado, deixando o resfriador;

- a capacidade de refrigeração do resfriador.

Da carta psicrométrica, temos: hE=90,29 kJ/kga  e   ωE=0,0227 kgs/kga

[ Vazão mássica de ar na entrada do compressor (ma,E) ]

mA,E=QEvE=3m3min⋅min60s0,9068m3kg   ma,E=0,0551kgas

[ Entalpia no ponto (1) ]

 ω1=ωE=0,0227 kgs/kga

 h1=tbs1+(2.501+1,805⋅tbs1)    h1=200+0,0227⋅(2.501+1,805⋅200)    h1=264,97kJkga

[ Potência requerida ao compressor (Wc) ]

 Fazendo um balanço de energia no compressor, temos:

ma,E⋅hE+Wc=qc+ma,E⋅h1  

Wc=23,62kW

Wc=qc+ma,E⋅(h1−hE)    Wc=(14kW)+0,0551kgas⋅(264,97−90,29)kJkga  

[ Fluxo de massa de condensado, deixando o resfriador (mw) ]

Da tabela A-2, temos:  ps,2(38°C)=6,6265 kPa

 ω2=0,622⋅ps,2pt,2−ps,2    ω2=0,622⋅6,6265700−6,6265    ω2=0,0059kgskga

 Fazendo um balanço de massa de vapor d’água no resfriador, temos:

ma,E⋅ω1=mw+ma,E⋅ω2    mw=ma,E⋅(ω1−ω2)  

mw=9,257×10−4kgss

mw=0,0551kgas⋅(0,0227−0,0059)kgskga  

[ Entalpia no ponto (2) ]

h2=tbs2+ω2⋅(2.501+1,805⋅tbs2)    h2=38+0,0059⋅(2.501+1,805⋅38)    h2=53,16kJkga

[ Capacidade de refrigeração do resfriador (qresf) ]

qresf=ma,E⋅(h1−h2)  

qresf=0,0551kgas⋅(264,97−53,16)kJkga  

qresf=11,67 kW

- Em uma sala de aula a temperatura do ar de insuflamento é 16C (tbs) e as condições do ar de retorno são 27C (tbs) e 50% (). Os ocupantes liberam vapor d’água a uma taxa de 4,5kgs/h. O vapor d’água pode ser considerado como vapor saturado a 33C. A carga térmica sensível ambiente é de 9kW. Determine a umidade absoluta, a umidade relativa e a vazão mássica do ar de insuflamento.

Da carta psicrométrica, temos: hR=55,58 kJ/kga

[ Vazão mássica do ar de insuflamento (ma,I) ]

qs=ma,I⋅Cp,m⋅(tbsR−tbsI)  

ma,I=0,80kgas

ma,I=qsCp,m⋅(tbsR−tbsI)=9 kW1,0216kJkga⋅∘C⋅(27−16)∘C  

[ Umidade absoluta do ar de insuflamento (I) ]

 Fazendo balanço de massa de vapor d’água, temos:

ma,I⋅ωI+mw=ma,I⋅ωR  

ωI=ωR−mwma,I=0,011kgskga−0,00125kgss0,8kgas  

ωI=0,0094kgskga

[ Umidade relativa do ar de insuflamento (I) ]

Da carta psicrométrica, temos:

φI=83%

- Em um secador de ar industrial, ar a 27C (tbs), e com 60% de umidade relativa é primeiramente aquecido para 45C (tbs). O ar aquecido é então passado através das substâncias a serem secas, deixando o secador a 45C (tbs) e com 30% de umidade relativa. Considerando que as substâncias liberam uma massa de vapor d’água correspondente a 0,5kga/s, determine:

- a vazão mássica de ar necessária;

- a capacidade do elemento de aquecimento.

Da carta psicrométrica, temos: hE=61,39 kJ/kgaωE=0,0134 kgs/kgahR=92,22 kJ/kga

[ Entalpia no ponto de insuflamento (I) ]

 ωI=ωE=0,0134 kgskga

Da carta psicrométrica, temos:  hI=79,87 kJ/kga

[ Vazão mássica de ar necessária (ma,I) ]

 Fazendo um balanço de massa de vapor d’água, temos:

ma,I⋅ωI+mw=ma,I⋅ωR    ma,I=mwωR−ωI=0,5kgss(0,0182−0,0134)kgskga  

ma,I=104,17kgas

[ Capacidade do elemento de aquecimento (qs) ]

qs=ma,I⋅(hI−hE)  

qs=1.925,06 kW

qs=104,17kgas⋅(79,87−61,39)kJkga  

- Uma vazão de ar de 0,7m3/s, nas condições tbs=32°C e tbu=24°C, flui através de uma serpentina de resfriamento e desumidificação. Considerando que a temperatura média superficial da serpentina é de 13°C e que a mesma possua uma capacidade total de refrigeração de 12kW, calcule:

- as temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido do ar na saída da serpentina;

- a taxa de remoção de água do ar.

Nota: A parcela de energia associada ao condensado pode ser desprezada.

Da carta psicrométrica, temos: hE=71,89 kJ/kgaωE=0,0155 kgs/kga

[ Vazão mássica do ar de entrada (ma,E) ]

ma,E=QEvE=0,7m3s0,886m3kga    ma,E=0,79kgas

[ Temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido do ar na saída da serpentina ]

 Fazendo um balanço de energia na SRD, temos:

ma,E⋅hE+mw=(qSRD)t+ma,E⋅hI

Desprezando a parcela de energia correspondente ao condensado, temos:

ma,E⋅hE=(qSRD)t+ma,E⋅hI    hI=hE−(qSRD)tma,E   hI=71,89kJkga−(12 kW)0,79kgas    hI=56,7kJkga

Da carta psicrométrica, temos:

tbsI=24∘CtbuI=19,8∘C

ωI=0,0128kgskga

[ Taxa de remoção de água do ar (mw) ]

 Fazendo um balanço de vapor d’água na SRD, temos:

ma,E⋅ωE=mw+ma,E⋅ωI    mw=ma,E⋅(ωE−ωI)=0,79kgas⋅(0,0155−0,0128)kgskga  

mw=2,133×10−3kgss

- Uma câmara frigorífica para resfriamento de maçãs, com temperatura interna de 1C, foi construída  em uma localidade onde a temperatura do ar externo é de 35C. Estimando que a temperatura superficial das paredes externas da câmara possa atingir até 15C, pergunta-se qual a máxima umidade relativa que pode ocorrer no local sem que ocorra condensação nas paredes. Resolva o problema analiticamente e graficamente.

Condição de não condensação:	torv<15∘C

SOLUÇÃOANALÍTICA

φ=pspsatt,p×100%=ps(15∘C)psat(35∘C)×100%

Da tabela A-2, temos: ps(15∘C)=1,7044kPa

Então:   φ=1,7044 kPa5,6237 kPa×100%  

φ≈30%

SOLUÇÃOGRÁFICA

- Ar na seguinte condição: tbs=26°C, tbu=20°C e pressão de 92,6kPa é admitido num compressor que eleva sua pressão para 8 bar. Uma potência de 60kW é entregue ao ar, sendo que 10kW é rejeitado para o ambiente. Em seguida o ar passa através de um resfriador onde ocorre condensação de vapor d’água numa taxa de 0,02kgs/s. Determine a temperatura do ar na saída do compressor. Assuma que o fator de by-pass da serpentina seja de 20% e que a temperatura superficial da serpentina de 5°C.

[ Estado do ar no ponto (1) ]

ttbu≃tbu=20∘C

Da tabela A-1, temos:  ps(20∘C)=2,337 kPa

ω=0,622⋅pspt−ps=0,622⋅2,33792,6−2,337  ∴  ω=0,0161 kgskga

h=t+ω⋅(2.501+1,805⋅t)      h=26+ω⋅(2.501+1,805⋅26)    h−2.547,93⋅ω=26)

Resolvendo, temos:  h1=60,64 kJ/kga

[ Umidade absoluta do ar no ponto (3) ]

 ω2=ω1=0,0136 kgskga

 ωi=0,622⋅ps(ti)pt−ps(ti)=0,622⋅0,8737800−0,8737    ωi=0,00068 kgs/kga

 X=ω3−ωiω2−ωi    ω3=ωi+X⋅(ω2−ωi)=0,00068kgskga+0,2⋅(0,0136−0,00068)kgskga    ω3=0,00326kgskga

[ Vazão mássica de ar (ma) ]

 Fazendo um balanço de massa de vapor d’água no resfriador, temos:

ma⋅ω2=mw⋅ma⋅ω3    ma=mwω2−ω3=0,02kgss0,0136−0,00326kgskga    ma=1,934kgas

[ Entalpia no ponto (2) ]

 Fazendo um balanço de energia no compressor, temos:

ma⋅h1+Wc=qc+ma⋅h2    h2=h1+Wc−qcma  

h2=60,64kJkga+(60−10) kW1,934kgas    h2=86,49kJkga

[ Temperatura do ar na saída do compressor (tbs2) ]

h2=t2+ω2⋅(2.501+1,805⋅t2)  

tbs2=51,22∘C

t2=h2−2.501⋅ω21+1,805⋅ω2=86,49−2.501⋅0,01361+1,805⋅0,0136  

- Uma câmara fria deverá ser instalada numa localidade onde a temperatura do ar é de 35°C e a umidade relativa 50%. A temperatura interna da câmara é de 1°C. Determine a espessura do isolamento térmico das paredes para que não haja condensação de vapor d’água na superfície externa das paredes da câmara. Considere que o coeficiente de convecção na superfície interna da câmara seja de 8W/m2°C, o coeficiente de convecção na superfície externa da câmara de 3W/m2°C e que a condutividade térmica do isolamento seja de 0,2W/m2°C. Admita que a condutividade seja unidimensional através das paredes da câmara.

[ Temperatura de orvalho (torv) ]

Da carta psicrométrica, temos:

torv=24∘C=tsup,ext

[ Temperatura da superfície interna da câmara (tsup,int) ]

 Fazendo um balanço de energia na parede, temos:

qconv,int=qconv,ext=hint⋅(tsup,int−t∞,int)=hext⋅(t∞,ext−tsup,ext)  

8Wm2⋅∘C⋅(tsup,int−1∘C)=3Wm2⋅∘C⋅(35∘C−24∘C)    tsup,int=5,125∘C

[ Espessura do isolamento térmico das paredes (t) ]

qconv,int=qcond  

hint⋅(tsup,int−t∞,int)=k⋅(tsup,ext−tsup,int)t  

t=k⋅(tsup,ext−tsup,int)hint⋅(tsup,int−t∞,int)=0,2Wm2⋅∘C⋅(24∘C−5,125∘C)8Wm2⋅∘C⋅(5,125∘C−1∘C)    t=0,1144m

t=114,4 mm

- Uma vazão mássica de ar de 2kga/s é insuflada num ambiente que deve ser mantido a 25°C e que recebe uma carga latente de 12kW. Se o ar é insuflado com uma umidade absoluta de 0,010kgs/kga, determine a umidade relativa do ambiente condicionado. (pressão total de 101,325kPa).

ql=ma,I⋅(ωR−ωI)⋅hv(0∘C)  

ωR=ωI+qlma⋅hv(0∘C)    ωR=0,01kgskga+12kW2kgas⋅2.501,6kJkga    ωR=0,0124kgskga

Da carta psicrométrica, temos:

φR=62%

- Determine a umidade absoluta, a temperatura de orvalho, entalpia, volume específico para o ar nas seguintes condições: tbs=25°C e tbu=18°C e altitude 1.000m. Considere que a pressão atmosférica varia de acordo com a seguinte equação: p=101,325exp[(-gh)/(RT0)], onde R=286,9J/kgK, T0=288K, g=9,81m/s2 e h é a altitude (m). Note que a pressão está em kPa.

[ Pressão atuante (p) ]

p=(101,325 kPa)⋅exp-g⋅hR⋅To=(101,325 kPa)⋅exp-9,81ms2⋅(1.000m)286,9Jkg⋅K⋅(288K)    p=89,98 kPa

[ Entalpia (h) e umidade absoluta () ]

ttbu≃tbu=18∘C

Da tabela A-1, temos:  ps(18∘C)=2,062 kPa

ω=0,622⋅pspt−ps=0,622⋅2,06289,98−2,062  ∴  ω=0,0146kgskga

h=t+ω⋅(2.501+1,805⋅t)    h=25+ω⋅(2.501+1,805⋅25)    h−2.546,13⋅ω=25

h=54,77kJkgaω=0,0117kgskga

Resolvendo, temos:

[ Pressão parcial (ps) ]

ω=0,622⋅pspt−ps    ps=ω⋅ptω+0,622=0,0117⋅89,980,0117+0,622    ps=1,661 kPa

[ Volume específico (v) ]

v=0,969m3kga

v=Ra⋅Tpt−ps=287,035⋅298,15(89,98−1,661)×103  

[ Temperatura de orvalho (torv) ]

Da tabela A-1, temos:

torv=14,6∘C

- Determine a entalpia do ar nas seguintes condições:

- pt=80kPa, tbs=25°C e =60%

- pt=120kPa, tbs=25°C e =60%

Pt =80kPa, tbs=25°C e  =60%

Da tabela A-1, temos:  psat(25°C)=3,171 kPa

 φ=pspsat×100%    ps=φ⋅psat100%=(60%)⋅(3,171 kPa)100%    ps=1,903 kPa

 ω=0,622⋅pspt−ps=0,622⋅(1,903 kPa)(80-1,903)kPa    ω=0,0152kgskga

h=63,70kJkga

 h=t+ω⋅(2.501+1,805⋅t)=25+0,0152⋅(2.501+1,805⋅25)  

Pt =120kPa, tbs=25°C e  =60%

 ω=0,622⋅pspt−ps=0,622⋅(1,903 kPa)(120-1,903)kPa    ω=0,010kgskga

h=50,46kJkga

 h=t+ω⋅(2.501+1,805⋅t)=25+0,01⋅(2.501+1,805⋅25)  